## air_term_mfg_specs
model	type	duct_dim_in	duct_area_sqft	duct_area_type	throw_direction	velocity_fpm	velocity_type	pressure_loss	terminal_velocity	cfm	spread	throw	ak	nc
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		300	face	0.006	50	65	5	3	0.21
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		400	face	0.01	50	85	7	4	0.21
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		500	face	0.016	50	105	8.5	5	0.21
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		600	face	0.022	50	125	10	6	0.21
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		700	face	0.031	50	145	12	7	0.21
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		800	face	0.04	50	170	13.5	8	0.21
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		900	face	0.05	50	190	15.5	9	0.21
411	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		1000	face	0.062	50	210	17	10	0.21
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		300	face	0.006	50	75	5.5	3.5	0.25
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		400	face	0.01	50	100	7.5	4.5	0.25
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		500	face	0.016	50	125	9.5	5.5	0.25
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		600	face	0.022	50	150	11	6.5	0.25
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		700	face	0.031	50	175	13	7.5	0.25
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		800	face	0.04	50	200	15	9	0.25
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		900	face	0.05	50	225	17	10	0.25
411	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		1000	face	0.062	50	250	18.5	11	0.25
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		300	face	0.006	50	60	5	4	0.195
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		400	face	0.01	50	80	6.5	5.5	0.195
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		500	face	0.016	50	100	8	7	0.195
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		600	face	0.022	50	120	9.5	8	0.195
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		700	face	0.031	50	140	11.5	9.5	0.195
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		800	face	0.04	50	160	13	11	0.195
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		900	face	0.05	50	175	14.5	12	0.195
421	vertical diffuser	4x12	0.3333333333	face		1000	face	0.062	50	195	16	13	0.195
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		300	face	0.006	50	70	5.5	4.5	0.23
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		400	face	0.01	50	90	7	5.5	0.23
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		500	face	0.016	50	115	8.5	7	0.23
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		600	face	0.022	50	140	10	8.5	0.23
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		700	face	0.031	50	160	12	10	0.23
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		800	face	0.04	50	185	13.5	11.5	0.23
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		900	face	0.05	50	205	15.5	12.5	0.23
421	vertical diffuser	4x14	0.3888888889	face		1000	face	0.062	50	230	17	14	0.23
406	baseboard	2.25x14	0.21875	face		190	face	0.005	50	50	3.5	3.5
406	baseboard	2.25x14	0.21875	face		285	face	0.011	50	75	4.5	4.5
406	baseboard	2.25x14	0.21875	face		380	face	0.02	50	100	6	6.5
406	baseboard	2.25x14	0.21875	face		475	face	0.032	50	125	7.5	8
406	baseboard	2.25x14	0.21875	face		570	face	0.045	50	150	8.5	9
406	baseboard	2.25x14	0.21875	face		665	face	0.064	50	175	9.5	9.5
406	baseboard	2.25x14	0.21875	face		760	face	0.082	50	200	10.5	10.5
406	baseboard	2.25x12	0.21875	face		190	face	0.006	50	50	3.5	3.5
406	baseboard	2.25x12	0.21875	face		285	face	0.014	50	75	4.5	4.5
406	baseboard	2.25x12	0.21875	face		380	face	0.025	50	100	6	6.5
406	baseboard	2.25x12	0.21875	face		475	face	0.04	50	125	7.5	8
406	baseboard	2.25x12	0.21875	face		570	face	0.056	50	150	8.5	9
406	baseboard	2.25x12	0.21875	face		665	face	0.078	50	175	9.5	9.5
406	baseboard	2.25x12	0.21875	face		760	face	0.1	50	200	10.5	10.5
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		153	core	0.006	50	50	6	4.5
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		186	core	0.012	50	70	8	5.5
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		240	core	0.021	50	90	10	6.5
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		293	core	0.031	50	110	12	7.5
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		347	core	0.043	50	130	13.5	8
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		400	core	0.058	50	150	15	9
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		453	core	0.072	50	170	16.5	9.5
464	baseboard	48x1.125	0.375	core		503	core	0.094	50	190	18	10.5
tmr	ceiling diffuser	8d	0.3490658504	face	360	600	face	0.075	100	210		5		21
tmr	ceiling diffuser	8d	0.3490658504	face	360	700	face	0.101	100	245		6		26
tms	ceiling diffuser	8d	0.3490658504	face	360	600	face	0.054	100	209		5		11
tms	ceiling diffuser	8d	0.3490658504	face	360	700	face	0.073	100	244		5		16
tmr	ceiling diffuser	16d	1.3962634016	face	360	600	face	0.076	100	840		10		22
tmr	ceiling diffuser	16d	1.3962634016	face	360	700	face	0.102	100	980		12		27
tms	ceiling diffuser	15d	1.2271846303	face	360	600	face	0.04	100	736		8		22
tms	ceiling diffuser	15d	1.2271846303	face	360	700	face	0.055	100	859		9		26
a-302	ceiling	12x12	1	face	2-way-0-180	600	face	0.022	75	220		14	0.367
a-302	ceiling	12x12	1	face	2-way-0-180	700	face	0.031	75	260		17	0.367
a-303	ceiling	10x10	0.6944444444	face	3-way-0-90-180	500	face	0.016	75	125		8	0.252
a-303	ceiling	10x10	0.6944444444	face	3-way-0-90-180	600	face	0.022	75	150		9.5	0.252
a-303	ceiling	10x10	0.6944444444	face	3-way-0-90-180	700	face	0.031	75	175		11	0.252
C-type	register	14x6	0.5833333333	face	2-way-0-180	600	face	0.022	75	125		6	0.21
C-type	register	14x6	0.5833333333	face	2-way-0-180	700	face	0.031	75	145		7	0.21
30R	grille	22x12	1.8333333333	face		400	core	0.029		640				10
30R	grille	20x16	2.2222222222	face		400	core	0.029		832				10
30R	grille	18x12	1.5	face		400	core	0.029		536				10
30R	grille	22x12	1.6	core		400	core	0.029		640				10
30R	grille	20x16	2.08	core		400	core	0.029		832				10
30R	grille	18x12	1.34	core		400	core	0.029		536				10
30R	grille	30x16	3.3333333333	face		400	core	0.029		1244				10
30R	grille	32x20	4.4444444444	face		400	core	0.029		1716				10
30R	grille	32x20	4.29	core		400	core	0.029		1716				10
30R	grille	14x12	1.07	core		400	core	0.029		428				10
30R	grille	14x14	1.18	core		400	core	0.029		472				10
30R	grille	16x14	1.34	core		400	core	0.029		536				10
30R	grille	16x16	1.6	core		400	core	0.029		640				10
30R	grille	14x12	1.07	core		500	core	0.046		535				10
30R	grille	14x14	1.18	core		500	core	0.046		590				10
30R	grille	16x14	1.34	core		500	core	0.046		670				11
30R	grille	16x16	1.6	core		500	core	0.046		800				12
30R	grille	14x12	1.07	core		600	core	0.064		642				17
30R	grille	14x14	1.18	core		600	core	0.064		708				17
30R	grille	16x14	1.34	core		600	core	0.064		804				18
30R	grille	16x16	1.6	core		600	core	0.064		960				19
30R	grille	14x12	1.07	core		700	core	0.089		749				23
30R	grille	14x14	1.18	core		700	core	0.089		826				23
30R	grille	16x14	1.34	core		700	core	0.089		938				24
30R	grille	16x16	1.6	core		700	core	0.089		1120				25
30R	grille	14x12	1.07	core		800	core	0.116		856				28
30R	grille	14x14	1.18	core		800	core	0.116		944				28
30R	grille	16x14	1.34	core		800	core	0.116		1072				29
30R	grille	16x16	1.6	core		800	core	0.116		1280				31

## Sheet1
size	core area	fpm	velo press	vane settings/total pressure			cfm	nc	throw - 100 fpm term velo			throw - 50 fpm term velo					throw 100			total pressure		velo pressure
				0	22.5	45			0	22.5	45	0	22.5	45	cfm	fpm	nc	0	22.5	45	0	22.5	45
10x4	0.22	300	0.006	0.017	0.019	0.027	65		7	6	4	14	11	7	200	909	28	19	15	9	0.164	0.164	0.164	0.049
		400	0.01	0.029	0.032	0.049	90		10	8	5	17	14	9					throw 50
		500	0.016	0.047	0.052	0.08	110		12	10	6	19	15	10				0	22.5	45
		600	0.022	0.065	0.073	0.109	130	15	15	12	7	21	17	10				27	21	13
		700	0.03	0.088	0.098	0.149	155	20	16	13	8	23	18	11
		800	0.04	0.117	0.132	0.199	175	24	17	14	9	24	19	12
		1000	0.062	0.181	0.204	0.307	220	30	19	15	10	27	22	13
		1200	0.09	0.265	0.297	0.447	265	36	21	17	11	29	23	15
		1400	0.122	0.358	0.403	0.605	310	41	23	18	12	32	26	16
		1600	0.159	0.467	0.523	0.788	350	45	25	20	12	34	27	17
		1800	0.202	0.593	0.666	1	395	48	26	21	13	36	29	18

				Pressure					CFM and NC					Throw 100					Throw 50