## air_term_mfg_specs
model | type | duct_dim_in | duct_area_sqft | duct_area_type | throw_direction | velocity_fpm | velocity_type | pressure_loss | terminal_velocity | cfm | spread | throw | ak | nc
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 300 | face | 0.006 | 50 | 65 | 5 | 3 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 400 | face | 0.01 | 50 | 85 | 7 | 4 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 500 | face | 0.016 | 50 | 105 | 8.5 | 5 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 600 | face | 0.022 | 50 | 125 | 10 | 6 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 700 | face | 0.031 | 50 | 145 | 12 | 7 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 800 | face | 0.04 | 50 | 170 | 13.5 | 8 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 900 | face | 0.05 | 50 | 190 | 15.5 | 9 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 1000 | face | 0.062 | 50 | 210 | 17 | 10 | 0.21
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 300 | face | 0.006 | 50 | 75 | 5.5 | 3.5 | 0.25
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 400 | face | 0.01 | 50 | 100 | 7.5 | 4.5 | 0.25
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 500 | face | 0.016 | 50 | 125 | 9.5 | 5.5 | 0.25
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 600 | face | 0.022 | 50 | 150 | 11 | 6.5 | 0.25
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 700 | face | 0.031 | 50 | 175 | 13 | 7.5 | 0.25
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 800 | face | 0.04 | 50 | 200 | 15 | 9 | 0.25
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 900 | face | 0.05 | 50 | 225 | 17 | 10 | 0.25
411 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 1000 | face | 0.062 | 50 | 250 | 18.5 | 11 | 0.25
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 300 | face | 0.006 | 50 | 60 | 5 | 4 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 400 | face | 0.01 | 50 | 80 | 6.5 | 5.5 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 500 | face | 0.016 | 50 | 100 | 8 | 7 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 600 | face | 0.022 | 50 | 120 | 9.5 | 8 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 700 | face | 0.031 | 50 | 140 | 11.5 | 9.5 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 800 | face | 0.04 | 50 | 160 | 13 | 11 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 900 | face | 0.05 | 50 | 175 | 14.5 | 12 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x12 | 0.33333 | face |  | 1000 | face | 0.062 | 50 | 195 | 16 | 13 | 0.195
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 300 | face | 0.006 | 50 | 70 | 5.5 | 4.5 | 0.23
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 400 | face | 0.01 | 50 | 90 | 7 | 5.5 | 0.23
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 500 | face | 0.016 | 50 | 115 | 8.5 | 7 | 0.23
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 600 | face | 0.022 | 50 | 140 | 10 | 8.5 | 0.23
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 700 | face | 0.031 | 50 | 160 | 12 | 10 | 0.23
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 800 | face | 0.04 | 50 | 185 | 13.5 | 11.5 | 0.23
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 900 | face | 0.05 | 50 | 205 | 15.5 | 12.5 | 0.23
421 | vertical diffuser | 4x14 | 0.38889 | face |  | 1000 | face | 0.062 | 50 | 230 | 17 | 14 | 0.23
406 | baseboard | 2.25x14 | 0.21875 | face |  | 190 | face | 0.005 | 50 | 50 | 3.5 | 3.5
406 | baseboard | 2.25x14 | 0.21875 | face |  | 285 | face | 0.011 | 50 | 75 | 4.5 | 4.5
406 | baseboard | 2.25x14 | 0.21875 | face |  | 380 | face | 0.02 | 50 | 100 | 6 | 6.5
406 | baseboard | 2.25x14 | 0.21875 | face |  | 475 | face | 0.032 | 50 | 125 | 7.5 | 8
406 | baseboard | 2.25x14 | 0.21875 | face |  | 570 | face | 0.045 | 50 | 150 | 8.5 | 9
406 | baseboard | 2.25x14 | 0.21875 | face |  | 665 | face | 0.064 | 50 | 175 | 9.5 | 9.5
406 | baseboard | 2.25x14 | 0.21875 | face |  | 760 | face | 0.082 | 50 | 200 | 10.5 | 10.5
406 | baseboard | 2.25x12 | 0.21875 | face |  | 190 | face | 0.006 | 50 | 50 | 3.5 | 3.5
406 | baseboard | 2.25x12 | 0.21875 | face |  | 285 | face | 0.014 | 50 | 75 | 4.5 | 4.5
406 | baseboard | 2.25x12 | 0.21875 | face |  | 380 | face | 0.025 | 50 | 100 | 6 | 6.5
406 | baseboard | 2.25x12 | 0.21875 | face |  | 475 | face | 0.04 | 50 | 125 | 7.5 | 8
406 | baseboard | 2.25x12 | 0.21875 | face |  | 570 | face | 0.056 | 50 | 150 | 8.5 | 9
406 | baseboard | 2.25x12 | 0.21875 | face |  | 665 | face | 0.078 | 50 | 175 | 9.5 | 9.5
406 | baseboard | 2.25x12 | 0.21875 | face |  | 760 | face | 0.1 | 50 | 200 | 10.5 | 10.5
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 153 | core | 0.006 | 50 | 50 | 6 | 4.5
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 186 | core | 0.012 | 50 | 70 | 8 | 5.5
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 240 | core | 0.021 | 50 | 90 | 10 | 6.5
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 293 | core | 0.031 | 50 | 110 | 12 | 7.5
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 347 | core | 0.043 | 50 | 130 | 13.5 | 8
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 400 | core | 0.058 | 50 | 150 | 15 | 9
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 453 | core | 0.072 | 50 | 170 | 16.5 | 9.5
464 | baseboard | 48x1.125 | 0.375 | core |  | 503 | core | 0.094 | 50 | 190 | 18 | 10.5
tmr | ceiling diffuser | 8d | 0.34907 | face | 360 | 600 | face | 0.075 | 100 | 210 |  | 5 |  | 21
tmr | ceiling diffuser | 8d | 0.34907 | face | 360 | 700 | face | 0.101 | 100 | 245 |  | 6 |  | 26
tms | ceiling diffuser | 8d | 0.34907 | face | 360 | 600 | face | 0.054 | 100 | 209 |  | 5 |  | 11
tms | ceiling diffuser | 8d | 0.34907 | face | 360 | 700 | face | 0.073 | 100 | 244 |  | 5 |  | 16
tmr | ceiling diffuser | 16d | 1.3963 | face | 360 | 600 | face | 0.076 | 100 | 840 |  | 10 |  | 22
tmr | ceiling diffuser | 16d | 1.3963 | face | 360 | 700 | face | 0.102 | 100 | 980 |  | 12 |  | 27
tms | ceiling diffuser | 15d | 1.2272 | face | 360 | 600 | face | 0.04 | 100 | 736 |  | 8 |  | 22
tms | ceiling diffuser | 15d | 1.2272 | face | 360 | 700 | face | 0.055 | 100 | 859 |  | 9 |  | 26
a-302 | ceiling | 12x12 | 1 | face | 2-way-0-180 | 600 | face | 0.022 | 75 | 220 |  | 14 | 0.367
a-302 | ceiling | 12x12 | 1 | face | 2-way-0-180 | 700 | face | 0.031 | 75 | 260 |  | 17 | 0.367
a-303 | ceiling | 10x10 | 0.69444 | face | 3-way-0-90-180 | 500 | face | 0.016 | 75 | 125 |  | 8 | 0.252
a-303 | ceiling | 10x10 | 0.69444 | face | 3-way-0-90-180 | 600 | face | 0.022 | 75 | 150 |  | 9.5 | 0.252
a-303 | ceiling | 10x10 | 0.69444 | face | 3-way-0-90-180 | 700 | face | 0.031 | 75 | 175 |  | 11 | 0.252
C-type | register | 14x6 | 0.58333 | face | 2-way-0-180 | 600 | face | 0.022 | 75 | 125 |  | 6 | 0.21
C-type | register | 14x6 | 0.58333 | face | 2-way-0-180 | 700 | face | 0.031 | 75 | 145 |  | 7 | 0.21
30R | grille | 22x12 | 1.8333 | face |  | 400 | core | 0.029 |  | 640 |  |  |  | 10
30R | grille | 20x16 | 2.2222 | face |  | 400 | core | 0.029 |  | 832 |  |  |  | 10
30R | grille | 18x12 | 1.5 | face |  | 400 | core | 0.029 |  | 536 |  |  |  | 10
30R | grille | 22x12 | 1.6 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 640 |  |  |  | 10
30R | grille | 20x16 | 2.08 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 832 |  |  |  | 10
30R | grille | 18x12 | 1.34 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 536 |  |  |  | 10
30R | grille | 30x16 | 3.3333 | face |  | 400 | core | 0.029 |  | 1244 |  |  |  | 10
30R | grille | 32x20 | 4.4444 | face |  | 400 | core | 0.029 |  | 1716 |  |  |  | 10
30R | grille | 32x20 | 4.29 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 1716 |  |  |  | 10
30R | grille | 14x12 | 1.07 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 428 |  |  |  | 10
30R | grille | 14x14 | 1.18 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 472 |  |  |  | 10
30R | grille | 16x14 | 1.34 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 536 |  |  |  | 10
30R | grille | 16x16 | 1.6 | core |  | 400 | core | 0.029 |  | 640 |  |  |  | 10
30R | grille | 14x12 | 1.07 | core |  | 500 | core | 0.046 |  | 535 |  |  |  | 10
30R | grille | 14x14 | 1.18 | core |  | 500 | core | 0.046 |  | 590 |  |  |  | 10
30R | grille | 16x14 | 1.34 | core |  | 500 | core | 0.046 |  | 670 |  |  |  | 11
30R | grille | 16x16 | 1.6 | core |  | 500 | core | 0.046 |  | 800 |  |  |  | 12
30R | grille | 14x12 | 1.07 | core |  | 600 | core | 0.064 |  | 642 |  |  |  | 17
30R | grille | 14x14 | 1.18 | core |  | 600 | core | 0.064 |  | 708 |  |  |  | 17
30R | grille | 16x14 | 1.34 | core |  | 600 | core | 0.064 |  | 804 |  |  |  | 18
30R | grille | 16x16 | 1.6 | core |  | 600 | core | 0.064 |  | 960 |  |  |  | 19
30R | grille | 14x12 | 1.07 | core |  | 700 | core | 0.089 |  | 749 |  |  |  | 23
30R | grille | 14x14 | 1.18 | core |  | 700 | core | 0.089 |  | 826 |  |  |  | 23
30R | grille | 16x14 | 1.34 | core |  | 700 | core | 0.089 |  | 938 |  |  |  | 24
30R | grille | 16x16 | 1.6 | core |  | 700 | core | 0.089 |  | 1120 |  |  |  | 25
30R | grille | 14x12 | 1.07 | core |  | 800 | core | 0.116 |  | 856 |  |  |  | 28
30R | grille | 14x14 | 1.18 | core |  | 800 | core | 0.116 |  | 944 |  |  |  | 28
30R | grille | 16x14 | 1.34 | core |  | 800 | core | 0.116 |  | 1072 |  |  |  | 29
30R | grille | 16x16 | 1.6 | core |  | 800 | core | 0.116 |  | 1280 |  |  |  | 31

## Sheet1
size | core area | fpm | velo press | vane settings/total pressure |  |  | cfm | nc | throw - 100 fpm term velo |  |  | throw - 50 fpm term velo | [6 empty] | throw 100 |  |  | total pressure |  | velo pressure
|  |  |  | 0 | 22.5 | 45 |  |  | 0 | 22.5 | 45 | 0 | 22.5 | 45 | cfm | fpm | nc | 0 | 22.5 | 45 | 0 | 22.5 | 45
10x4 | 0.22 | 300 | 0.006 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 65 |  | 7 | 6 | 4 | 14 | 11 | 7 | 200 | 909.3 | 27.6697 | 18.5839 | 14.9552 | 9.4245 | 0.16384 | 0.16385 | 0.16435 | 0.0493
|  | 400 | 0.01 | 0.029 | 0.032 | 0.049 | 90 |  | 10 | 8 | 5 | 17 | 14 | 9 |  |  |  |  | throw 50
|  | 500 | 0.016 | 0.047 | 0.052 | 0.08 | 110 |  | 12 | 10 | 6 | 19 | 15 | 10 |  |  |  | 0 | 22.5 | 45
|  | 600 | 0.022 | 0.065 | 0.073 | 0.109 | 130 | 15 | 15 | 12 | 7 | 21 | 17 | 10 |  |  |  | 26.508 | 21.2336 | 13.2446
|  | 700 | 0.03 | 0.088 | 0.098 | 0.149 | 155 | 20 | 16 | 13 | 8 | 23 | 18 | 11
|  | 800 | 0.04 | 0.117 | 0.132 | 0.199 | 175 | 24 | 17 | 14 | 9 | 24 | 19 | 12
|  | 1000 | 0.062 | 0.181 | 0.204 | 0.307 | 220 | 30 | 19 | 15 | 10 | 27 | 22 | 13
|  | 1200 | 0.09 | 0.265 | 0.297 | 0.447 | 265 | 36 | 21 | 17 | 11 | 29 | 23 | 15
|  | 1400 | 0.122 | 0.358 | 0.403 | 0.605 | 310 | 41 | 23 | 18 | 12 | 32 | 26 | 16
|  | 1600 | 0.159 | 0.467 | 0.523 | 0.788 | 350 | 45 | 25 | 20 | 12 | 34 | 27 | 17
|  | 1800 | 0.202 | 0.593 | 0.666 | 1 | 395 | 48 | 26 | 21 | 13 | 36 | 29 | 18
[5 empty] | Pressure | [7 empty] | CFM and NC | [8 empty] | Throw 100 |  |  | Throw 50